Załącznik nr 6 do SIWZ

Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) dla wykonania dostawy pn.:

„Opracowanie modernizacji oświetlenia zewnętrznego brył 2 budynków na bezpieczną dla nietoperzy i minimalizującą efekt zanieczyszczenia światłem wraz z dostawą i montażem uzgodnionych zestawów oświetlenia”

w ramach zadania nr 5 w HRP: „Ochrona letnich stanowisk nietoperzy – poprawa funkcjonowania tras migracji nietoperzy (udrożnienie, pielęgnacja i dosadzanie zieleni, optymalizacja oświetlenia wokół stanowiska)” realizowanego w projekcie nr POIS.02.04.00-00-0180/16 pn.: „Ochrona zagrożonych gatunków i siedlisk chronionych w ramach sieci Natura 2000 w Małopolsce” (realizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Krakowie w ramach działania 2.4. oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisk0 2014 – 2020)

  - Opis przedmiotu zamówienia:

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usług i dostaw polegających na:

- zaprojektowaniu modernizacji oświetlenia zewnętrznego brył 2 budynków (tj. zaproponowanie rozwiązań technicznych)

- dostawie, montażu, kalibracji i uruchomieniu zestawów zewnętrznego oświetlenia brył 2 obiektów, (tj. opraw oświetlenia bezpiecznego i przyjaznego dla nietoperzy z wykorzystaniem w miarę możliwości istniejącej instalacji oświetlenia oraz minimalizacja efektu zanieczyszczenia światłem).

- Lokalizacja obiektów objętych zamówieniem:

- w kościele pw. Rozesłania Świętych Apostołów w Gruszowie (Gruszów 136, 32-414 Gruszów) 6 lamp – obiekt zabytkowy.

- w kościele pw. Wszystkich Świętych w Łososinie Górnej (ul. Koszarska 1, 34-601 	Limanowa) 6 lamp – obiekt zabytkowy.

- Projekt modernizacji oświetlenia musi opierać się o istniejącą instalację elektryczną i obecne punkty montażu lamp. Optymalizacja/modernizacja oświetlenia musi by realizowana wyłącznie w oparciu o wymianę istniejących reflektorów na nowe, spełniające niżej opisane wymagania.

- Parametry oświetlenia obiektów:

- Maksymalna skorelowana temperatura barwowa (CCT) nie może przekraczać 2700K.

- Różnica CCT pomiędzy wszystkimi dostarczonymi lampami musi być mniejsza niż 50 k.

- Lampy muszą mieć indywidualnie zaprojektowane maskownice w taki sposób, aby mniej niż 7 % światła przechodziło poza wybraną (wskazaną w obrysie maskownicy) część bryły oświetlanego budynku oraz aby przesłaniały wskazane przez Zamawiającego – Nadzór Przyrodniczy fragmenty fasad istotne dla ochrony nietoperzy.

- Średnia luminacja nie może przekraczać 1 cd/m2 dla każdej fasady, aby uniknąć nadmiernego oświetlenia.

- Wymagania techniczne lamp:

- Wszystkie elementy lamp (w tym źródło światła i sterownik) muszą mieć żywotność nie krótszą niż 7 lat.

- Temperatury pracy całej lampy muszą obejmować co najmniej zakres od -30ºC do 55º C

- Lampa musi mieć wysokowydajny system chłodzenia, aby zapewnić jej długą żywotność.

- Lampa musi być dobrze zabezpieczona przed przepięciami – minimum 10kV

(1 impuls) oraz wyładowaniami atmosferycznymi co najmniej 3 kA przy napięciu 6kV.

- Lampa musi być odporna na warunki atmosferyczne (wykonana z materiałów odpornych na korozję, na przykład z aluminium lub stal nierdzewna).

- Wszystkie śruby i wszystkie części metalowe zawierające żelazo muszą być wykonane ze stali nierdzewnej, aby zapewnić długą żywotność bez korozji.

- Mocowanie lamp musi zapewniać odporność na silny wiatr.

- Soczewki i cała część optyczna muszą być wykonane ze szkła (nie z tworzywa sztucznego).

- Wszystkie uszczelnienia muszą być wykonane z wytrzymałego silikonu.

Przynamniej 6 lamp (dla obu obiektów łącznie) powinno być wyposażonych w indywidualne programatory (w obudowie IP67) działające w cyklu rocznym, pozwalające na ich automatyczne wyłączenie w okresie od 15 marca do 1 grudnia. Programatory powinny być w łatwy sposób programowalne (np. NFC z telefonu) i utrzymywać pamięć zaprogramowanych zadań nawet przy długotrwałym braku zasilania.

Na zainstalowane oświetlenie Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji na okres minimum 24 miesiące.

- Wykonawca zobowiązany jest przy realizacji zamówienia do ścisłej współpracy z podmiotem pełniącym rolę Nadzoru Przyrodniczego. Przez ścisłą współpracę rozumie się m.in. konsultacje/kontakt z Nadzorem Przyrodniczym od samego początku realizacji zamówienia (tj. przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac), przeprowadzanie wspólnych wizji terenowych, konsultacje telefoniczne, jak i w drodze kontaktów przez pocztę elektroniczną.

- Zadaniem Nadzoru Przyrodniczego będzie zgłaszanie istotnych uwag dla prawidłowego wykonania zamówienia, pod kontem zgodności jego założeń z przepisami ochrony stanowiska nietoperzy. Uprawnieniem nadzoru przyrodniczego jest głównie kontrola, wydawanie wytycznych, uzgadnianie i konsultowanie jakości i przebiegu prac projektowych, wskazanie korzystnych ze względów przyrodniczych rozwiązań, a nawet wstrzymanie prac w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w ich przebiegu.

- Pozytywna opinia Nadzoru Przyrodniczego jest warunkiem koniecznym do końcowego odbioru prac.

  - Szczegółowy zakres zamówienia obejmuje:

W zakres prac wchodzi między innymi:

-  	przeprowadzenie wizji terenowej przy wymienionych obiektach przy udziale Nadzoru Przyrodniczego w celu m.in. wykonania fotografii istniejącego oświetlenia obiektu,  określenia lokalizacji lamp/ reflektorów do optymalizacji, określenia szczegółowej liczby reflektorów/lamp do wykonania i montażu, jak i sposobu ich wykonania i montażu, ustalenie właściwego kąta padania oświetlenia na obiekt itp.;

-  	sporządzenie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem stosownych decyzji i pozwoleń (o ile będzie to konieczne);

-  	dostawie i montażu, kalibracji i uruchomieniu zestawów zewnętrznego oświetlenia brył 2 obiektów, bezpieczniejszego dla nietoperzy niż istniejące obecnie oświetlenie oraz minimalizującego  efekt zanieczyszczenia światłem;

-  	demontaż istniejących lamp/reflektorów.

  - Termin wykonania zadania:

Zamówienie należy wykonać w terminie do 4 września 2020 roku, biorąc pod uwagę poniższe:

- wizję terenową z udziałem Nadzoru Przyrodniczego należy przeprowadzić po zawarciu umowy, najpóźniej do 30 kwietnia 2020 roku;

- ewentualną dokumentację projektową, o ile będzie konieczna, wykonać do  15 czerwca 2020 roku;

- dokumentacja projektowa przed jej złożeniem w celu uzyskania ewentualnych pozwoleń konserwatorskich musi zostać zaakceptowana przez Nadzór Przyrodniczy, co potwierdzone zostanie odpowiednim protokołem.

Dodatkowe informacje:

Podobne prace polegające na modernizacji iluminacji przy wykorzystaniu metody z maskownicami miały miejsce w następujących obiektach: Zamek w Nowym Wiśniczu, Kościół w m. Nowe Rybie, Kasztel w Szymbarku, Kościół w m. Wierchomla Wielka, Kościół w m. Bruśnik, Kościół w m. Wilkowisko, Kościół w m. Radziechowy, Kościół w m. Bobowa.